## Slide 1: Pencegahan kebakaran
Sistem pencegahan kebakaran dapat berfungsi dg baik asalkan sebelumnya dilakukan suatu persyaratan pd bangunan itu sendiri yaitu:
Klasifikasi bangunan2 menurut ketentuan struktur utamanya thd api dibagi dalam kelas A,B, C dan D.
Kelas A
Struktur utama harus tahan thd api sekurang2nya 3 jam.
Bangunan untuk kegiatan umum spt hotel, pertokoan, pasar raya, perkantoran , RS, bangunan industri, tempat hiburan, museum dan bangunan dg penggunaan ganda
Kelas B
Struktur utmanya harus tahan thd api sekurang2nya 2 jam
Bangunan meliputi perumahan bertingkat, asrama, sekolah dan tempat ibadah
Kelas C
Bangunan dg ketahanan api dr struktur utamanya selama 1 jam , biasanya bangunan2 yg tidak bertingkat dan sederhana
Kelas D
Bangunan2 yg tidak tercakup kedalam kelas A,B,C dan diatur sendiri spt instalasi nuklir dan gudang2 senjata/mesin.

## Slide 2
Pengaturan lingkungan
Dg ketentuan yg meliputi :
-pengaturan blok dg kemudahan pencapaiannya
-ketinggian bangunan
-Jarak bangunan
-Kelengkapan lingkungan
-pengaturan ruang2 efektif, ruang sirkulasi, penempatan tangga yg tepat dg pintu kebakarannya.
Untuk kompleks bangunan perumahan/flat perlu dipikirkan gang kebakaran untuk memudahkan pertugas yg menanggulangi bencana kebakaran.
Harus disiapkan hydrant yg dapat menjangkau semua bangunan perumahan tsb.
-Tangga kebakaran hrs dilengkapi pintu tahan api minimum 2 jam dg arah bukaan ke arah ruangan tangga dan dapat menutup kembali secara otomatis, dilengkapi lampu dan tanda petunjuk serta ruangan tangga yg bebas asap.
-Tangga kebakaran dlm ruang efektif mempunyai jarak maksimum 25 m dg lebar tangga minimum 1,2 m dan tidak boleh menyempit ke arah bawah.
-semua bahan finishing dari tangga terbuat dari bahan2 yg kuat dan tahan thd api dan tangga kebakaran tidak diperbolehkan berbentuk tangga puntir / tangga melingkar.
-untuk mencegah kebakaran thd sistem2/peralatan elektrikal, penangkal petir, pengkondisian udara/AC, eskalator dan elevator diusahakan bahan2 eletrikal dan penangkal petir harus tahan api.
-perlu alat2 spt control ducting atau fire damper spy asap dan api tidak menjalar akibat adanya pengkondisian udara/AC.
-control ducting atau fire damper adalah alat untuk menutup lubang saat terjadi kebakaran sehingga api dan asapnya tidak dapat menjalar ke ruangan lain.

## Slide 3
Syarat untuk mencagah bahaya kebakaran pd bangunan atau kompleks perumahan yaitu:
Mempunyai bahan struktur utama dan finishing yg tahan api
Mempunyai jarak bebas dg bangunan2 disebelahnya atau thd lingkungannya
Melakukan penempatan tangga kebakaran sesuai dg persyaratan2nya
Mempunyai pencegahan thd sistem elektrikal
Mempunyai pencegahan thd sistem penangkal petir
Mempunyai alat control untuk ducting pd sistem pengkondisian udara
Mempunyai sistem pendeteksian dg sistem alarm, sistem automatic smoke, dan heat ventilating
Mempunyai alat kontrol thd lift
Melakukan komunikasi dg stasiun komando untuk sistem pemadam kebakaran

## Slide 4
Hidran kebakaran
Selain mengusahakan peralatan, penggunaan bahan dan persyaratan2 perlu direncanakan alat2 lainnya spt hidran kebakaran.
Hidran kebakaran adalah suatu alat untuk memadamkan kebakaran yg sudah terjadi dg menggunakan alat baku air.
Hidran dibagi menjadi:
Hidran kebakaran dlm gedung
Hidran kebakaran dalam halaman
Untuk pemasangan peralatan hidran diperlukan syarat2 sbb:
Sumber persediaan air hidran kebakaran harus diperhitungkan pemakaian selama 30-60 menit dg daya pancar 200 galon/menit
Pompa2 kebakaran dan peralatan listrik lainnya hrs mempunyai aliran listrik tersendiri dr sumber daya listrik darurat
Selang kebakaran dg diameter antara 1,5” – 2” hrs terbuat dr bahan yg tahan panas dg panjang 20-30 m
Harus disediakan kopling penyambungan yg sama dg kopling dr unit pemadam kebakaran
Penempatan hidran hrs terlihat jelas, mudah dibuka, mudah dijangkau,dan tidak terhalang oleh benda2/barang lain
Hidran dihalaman hrs menggunakan katup pembuka dg diameter 4” untuk 2 kopling, diameter 6” untuk 3 kopling dan mampu mengalirkan air 250 galon / menit atau 950 liter/menit unyuk setiap kopling
Jumlah pemakaian hidran kebakaran pd suatu bangunan hrs ditentukan dr klasifikasi bangunan dan jumlah luas bangunan tsb.
untuk klasifikasi bangunan A = 1 buah / 800 m2
bangunan B = 1 buah /1000 m2
bangunan C = 1 buah / 1000 m2

## Slide 5
Sprinkler
Peraturan Dinas Pemadam Kebakaran mengenai penggunaan alat pemadam kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran dijelaskan:
Untuk bangunan kelas A mulai dr lantai 4 / Ketinggian 14 m ke atas
Untuk bangunan kelas B mulai dr lantai 8 / ketinggian 40 m ke atas
Jika kebakaran terjadi pd bangunan2 tinggi yg kesulitan dlm mengadakan pemadaman, hrs menggunakan alat pemadam kebakaran tambahan yg bersifat otomatis, tdk dilakukan secara manual atau dg tenaga manusia.
Apabila unit pemadam kebakaran setempat belum memiliki tangga pemadam kebakaran setinggi 40 m, maka ketentuan mulai dipakainya instalasi sprinkler hrs disesuaikan dg tangga maksimum 1 unit pemadam kebakaran yg dimiliki daerah tsb.
Untuk penyediaan /pemasangan sistem sprinkler hrs diperhatikan:
Penyediaan air
Pompa tekan sprinkler
Kepala sprinkler
Alat bantu lainnya
Sistem penyediaan air
Tangki gravitasi hrs diletakan sedemikian rupa shg air dpt menghasilkan aliran dan tekanan cukup pd setiap kepala sprinkler
Tangki bertekanan hrs selalu berisi 2/3 dari volume dan diberi tekanan 5 kg/cm2
Jaringan air bersih khusus utk pipa sprinkler