## Slide 1
Pengolahan Limbah secara Biologi (Anaerob)
PERTEMUAN 8
Nayla Kamilia Fithri
Prodi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat

## Slide 2
Aerobic Digestion
Merupakan salah satu proses pengolahan sludge dengan mengalirkan oksigen untuk membantu metabolisme bakteri dalam mengkonsumsi senyawa organik dan mengubahnya menjadi karbondioksida.
Pengolahan sludge dengan metode ini lebih cepat dibandingkan dengan metode anaerobik, namun dari sisi ekonomi pengolahan ini lebih banyak memerlukan biaya terutama untuk keperluan pemompaan udara.

## Slide 3: Keuntungan dan Kerugian Pengolahan secara Aerobik :
Keuntungan :
Dapat menghasilkan level yang lebih tinggi dalam penanganan daripada septic tank (anaerobik)
Membantu melindungi sumber air yang berharga ketika sistem septic tidak dapat
Bisa memperpanjang umur drainfield
Bisa mengurangi ukuran drainfield
Kerugian :
Membutuhkan biaya operasi yang lebih tinggi daripada anaerobik
Membutuhkan listrik
Harus memperhitungkan kerusakan mesin
Memerlukan perawatan yang lebih rutin daripada anaerob
Bisa melepaskan lebih banyak nitrat ke air tanah darpada sistem anaerob

## Slide 4
The system plan for waste and wastewater treatment process

## Slide 6: Penguraian organik oleh mikrobiologik
cell
Organik + O2 +N +P cell baru + CO2 + H2O + SMP
Cell + O2 CO2+ H2O +P + N +sisa cell +SMP

## Slide 7
CO2
H2O
Cell baru
Absorbsi
Adsorpsi
Organik terlarut
O2
Nutrient
N, P
Koloid dan Suspended Solid
CELL
Catatan
Pada proses anaerobik yang keluar dari cell
berupa CH4 , CO2
(untuk bakteri2 methan)
berupa CO2, H2, asam2 organik
(untuk bakteri2 acetogenik)

## Slide 8
Pertumbuhan mikroba memerlukan antara
lain :
- Unsur C (dari kandungan polutan organik)
- Unsur N, P dan lain – lain (dari nutrient)
- O2

## Slide 9
Proses biologis aerobik :
Aerobik tersuspensi (suspended growth)
Aerobik melekat (attached growth)

## Slide 10
Aerobik tersuspensi :
Proses lumpur aktif (activated sludge process)
Sistem selokan oksidasi (oxydation ditch)
Lagoon
Aerobik melekat :
Sistem saringan tetes (trickling filter)
Rotating biological contactor (RBC)

## Slide 11: ACTIVATED SLUDGE PROCESS
Activated sludge : massa (floc) yang mengandung kumpulan mikroba yang heterogen yang terdiri dari berbagai bakteri, yeast, jamur dan protozoa dan juga “organic matter” serta “slime material”
Activated sludge :
MLSS : 2000 – 5000 mg/l
Oksigen terlarut : > 2 mg/l

## Slide 13: Oxidation Ditch
Gambar 6. Oxydation ditch

## Slide 14
Cara Kerja

## Slide 15
AERATED LAGOON
Aerated lagoon adalah bak dengan kedalaman 2,5 - 5 m, dan luas permukaan beberapa ratus meter persegi serta diaerasi secara mekanis atau difusi udara, sehingga organik dalam air limbah dapat terurai.
Aerobik lagoon
DO dan suspended solid dijaga uniform dalam bak
Fakultatif lagoon
DO dijaga tetap hadir dibagian lapisan air dalam bak,sebagian suspended solid dipertahankan.Lapisan bawah adalah anaerobik

## Slide 16
Lagoon

## Slide 17: FAKULTATIF LAGOON

## Slide 18: FAKULTATIF LAGOON

## Slide 19
TRICKLING FILTER
Trickling filter adalah reaktor biologi berbentuk packed bed dari batu atau plastik sebagai media filternya dimana proses kimia-biologis berlangsung, media packing akan ditumbuhi lapisan slime / mikrobiologi aerobik.
Parameter desain dan operasional
Hydraulic loading
Low rate, M3 flow/M2.day surface area : 1 – 4
High rat, M3 flow/M2.day. surface area : 8 – 40
BOD loading
Low rate, kg BOD/M3.day. filter volume : 0.08 – 0.4
High rate, kg BOD/M3.day. filter volume : 0.3 – 1.0
Recirculation
Low rate ( % feed rate ) : 0 – 50
High rate ( % feed rate ) : 25 - 300

## Slide 20
Rock or
Plastic
packing
Trickling Filter
Waste water
Recycled Effluent
Clarifier
Effluent
Sludge
Pada umumnya trickling filter tidak dapat mengurangi BOD lebih dari 85%. Namun secara umum lebih mudah dan lebih murah dibandingkan proses lumpur aktif.

## Slide 21: TRICKLING FILTER

## Slide 22: TRICKLING FILTER

## Slide 23
ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS (RBC)
RBC dibuat dari lempengan2 plastik yang dipasang pada sumbu berputar. 40% volume alat ini dibenamkan dalam tangki air limbah. Dipermukaan lempengan akan tumbuh lapisan mikroba setebal 1–4 mm. Bila kontaktor ini diputar akan membawa sejumlah air limbah ke udara dan menyerap O2 sehingga mikroba aerobik dapat mengoksidasi zat organik terlarutnya. Unjuk kerja alat ini serupa trickling filter.

## Slide 25: ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS

## Slide 26: ROTATING BIOLOGICAL CONTACTORS

## Slide 27: Gambar 2. Proses biologis aerobik

## Slide 28
Gambar 3. Lumpur aktif konvensional

## Slide 29
Gambar 4. Stabilisasi kontak

## Slide 30
Gambar 5. Lumpur aktif pengadukan lengkap

## Slide 31
Gambar 7. Aerated lagoon types

## Slide 32
Gambar 8. Trickling filter

## Slide 33
Gambar 9. Rotary Biological Contactor

## Slide 34
Tabel Baku Mutu Limbah Industri Ethanol
BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI ETHANOL
Volume Limbah Cair Maximum per Satuan Produk
70 m3/ton produk
Parameter
Kadar Maximum (mg/l)
BOD5
COD
TSS
Sulfida (sebagai H2S)
pH
150
400
300
0.5
6 - 9

## Slide 35
Skema Pengolahan Limbah

## Slide 37
Anaerobic Treatment

## Slide 38
anaerobik tersuspensi
  UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
  Anarobic Bafle Reactor
Anaerobik melekat
  Filter anaerobik

## Slide 39
Filter Anarobik

## Slide 40
UASB

## Slide 41
ABR

## Slide 42
TERIMA KASIH