## Slide 1: Audit Lingkungan RS
By
Ahmad Irfandi, SKM., MKM

## Slide 2: Contoh Audit Lingkungan di RS
1. Penyehatan Air
Water treatment system
Ruang perawatan umum
Laboratorium
Poliklinik
Cleaning Service
Ruang2 Tindakan
Toilet Umum
Dapur, kantin
Laundry
PDAM
Deepwell
175 m3/hari
50m3/hari
30m3/hari
5m3/hari
15m3/hari
20m3/hari
100m3/hari
20m3/hari
15m3/hari
10m3/hari
5m3/hari
Pertamanan, teknik
5m3/hari
Grease trap
20m3/hari
30m3/hari
IPAL
Dibuang langsung-10m3/hari
Ke saluran
umum
165 m3/hari

## Slide 3: Contoh Audit Lingkungan RS
No | Contoh Air | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Air Bersih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Air HD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Limbah STP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Jadwal Analisa air tahun X

## Slide 4: Contoh Audit Lingkungan RS
Parameter yang dianalisa | Satuan | Hasil analisa | Baku mutu limbah
Zat padat tersuspensi | Mg/L | 25,00 | 50,00
Amonia | Mg/L | 0,14 | 10,00
pH** |  | 7,60 | 6-9
Minyak dan lemak | Mg/L | * | 10,00
Senyawa aktif biru | Mg/L | 0,12 | 2,00
Zat organik (KMno4) | Mg/L | 34,06 | 85,00
BOD (20 derajat celcius, 5hari) | Mg/L | 15,20 | 50,00
COD (Dichromat) | Mg/L | 56,61 | 80,00
*Tidak dianalisa ** tidak memiliki satuan |  |  | 
3. Hasil Evaluasi Status Mutu Limbah Cair

## Slide 5: Contoh Audit Lingkungan di RS
PAM
DEEP WELL
RAW WATER TANK
SAND FILTER
CARBON FILTER
CLEAN WATER TANK 1
CHLORINI SASI
CLEAN WATER TANK 2
PRESSURIZED TANK
PRESSURIZED TANK
DISTRIBUSI KE GEDUNG
POMPA 1 | 
POMPA 2 | 
POMPA 3 | 
4. Diagram Instalasi Air Bersih

## Slide 6: Contoh Audit Lingkungan di RS
Sumber Air Bersih dari gedung
Tanki Cadangan Air Bersih
Softener
Carbon Filter
Softener
Carbon Filter
RO -1
RO -1
Ke mesin Haemodialisa lantai 1
Ke outlet Ruang Intensif
Tanki 1
Tanki 2
Tanki 3
HASIL PROSES MESIN RO
MESIN EVERSE OSMOSIS (RO)
5. Instalasi Water Treatment Mesin Haemodialisa

## Slide 7: Contoh Audit Lingkungan RS
Penanganan Sampah dan Limbah ditangani oleh :
  Unit/bagian yang mengeluarkan/produsen sampah,
  Bagian cleaning services,
  TPS oleh Environmental Services.
Pemilahan sampah di RS X dilakukan sebagai berikut:
a. Sampah medis
Sampah Klinis  kantong kuning  Incenerator RSPI Sulianti Saroso
Sampah radioaktif  tidak ada
Limbah Cair  langsung diolah IPAL

## Slide 8
b. Sampah benda tajam :
Jarum suntik bekas dan sejenisnya  Jerigen  Incinerator RSPI
Sulianti Saroso
Pisau bekas operasi  Jerigen  Incinerator RSPI Sulianti Saroso
Pecahan kaca  Jerigen  Incinerator RSPI Sulianti Saroso
c. Sampah non medis:
Padat/ kering  kantong hitam  TPS  Dinas Kebersihan DKI
Jakarta
Basah  kantong hitam  TPS  Dinas Kebersihan DKI Jakarta
Cair  Langsung diolah IPAL

## Slide 9: Contoh Audit Lingkungan RS
Pengelolaan limbah padat domestik
  Jumlah limbah domestik tiap hari ± 400-500kg
  Pengelolaan sampah domestik
    Pengumpulan dari tiap unit di RS X
    Dimasukkan ke kantong hitam.
    Dibawa ke TPS.
    Tiap malam akan diambil oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta
Pengelolaan limbah B3

## Slide 10: Contoh Audit Lingkungan RS
Pengelolaan dengan IPAL
Penggunaan APD yang lengkap untuk petugas

## Slide 11: Contoh Audit Lingkungan RS
Pengelolaannya :
  Di tiap unit RS X limbah infeksius diimasukkan ke kotak infeksius,
  Seminggu 2x , setiap hari selasa dan jumat dikumpulkan.
  Lalu dikirim ke RSPI Sulianti Saroso (dimusnahkan dengan incenerator)

## Slide 12: Contoh Audit Lingkungan RS
Limbah farmasi dari unit2 dikumpulkan selama 1 bulan
digudang obat.
Lalu dikirim ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso (dimusnahkan dengan incinerator)

## Slide 13: Contoh Audit Lingkungan RS
Limbah jaringan tubuh dari unit2 (Kamar Operasi, Rawat Inap, Rawat jalan) dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dimasukkan lagi ke dalam kotak khusus.
Lalu dikirim ke RSPI Sulianti Saroso (dimusnahkan dengan incenerator)

## Slide 14: Contoh Audit Lingkungan RS
Terdiri dari 2 ruang cuci, yaitu:
Ruang kotor
(untuk tempat penyucian dengan 2 mesin cuci
berkapasitas
Ruang bersih
(untuk tempat penyetrikaan dan penyimpanan) Petugas menggunakan APD, yaitu:Masker Udara, Apron, Sepatu Karet, Sarung tangan karet dan topi

## Slide 15: Contoh Audit Lingkungan RS
Methode Pemantauan
Dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan dan menghitung jumlah populasi secara berkala (ada check list report). Untuk nyamuk dilakukan seminggu sekali oleh ISS
Untuk rayap digunakan perangkap rayap.
Untuk tikus digunakan racun tikus di sudut-sudut taman.
Lokasi Pemantau
Didalam lingkungan Rumah Sakit X.
Petugas Pemantau
Petugas lapangan pelaksana pest & Rodent control (pihak ketiga) adalah petugas sanitasi lingkungan RS X.

## Slide 16: Contoh Audit Lingkungan RS
Sterilisasi alat-alat operasi  Central Sterile Supply Department (CSSD)

## Slide 17: Contoh Audit Lingkungan RS
Sejak tahun 2000 alat radiologi RS X telah menggunakan CR (Computerized Radiology) sehingga tidak lagi membutuhkan cairan khusus untuk proses cuci film.

## Slide 18: Contoh Audit Lingkungan RS
Pemantauan tempat kerja RS X dilakukan setiap satu kali dalam sebulan.
Dilakukan SIDAK ke tiap unitnya tanpa pemberitahuan, untuk mengevaluasi pelaksanaan K3 apakah ada penyimpangan antara SOP dan pelaksanaan dilapangan mengenai pengelolaan limbahnya.

## Slide 19: Form Audit Lingkungan
Tinjauan Lingkungan Secara Umum
1. Tanggal
2. Fasilitas
3. Responden yang mengisi formulir
4. Jabatan
5. Nomor telepon
6. Nomor faksimil
7. Aktivitas utama
8. Luas daerah tertutup atap
9. Jumlah pegawai tetap
10. Tanggal rumah sakit mulai beroperasi
11. Berikan lampiran skema yang menunjukkan tata letak bangunan
:

## Slide 20: Form Audit Lingkungan
BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3)
  1. Apakah ada limbah khusus yang dibuang dari rumah sakit :
Y T
  2. Apakah ada limbah radioaktif yang dibuang dari rumah sakit :
Y T
  3. Apakah terdapat asbes di lokasi rumah sakit :
Y T
  4. Apakah pernah diadakah survey mengenai asbes :
Y T
  5. Apakah ada daftar bahan-bahan kimia yang digunakan di rumah
sakit :
Y T
Jika ya, berikan lampiran hasil survey tersebut.

## Slide 21: Terimakasih